PROVOZNÍ ŘÁD ODLUČOVAČE ROPNÝCH LÁTEK

| Projektant: |  | Tel.: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel stavební části: |  | Tel.: |  |
| Dodavatel technologie: | Benefit stavební prvky s.r.o. Jarkovická 102/10, 746 01 Opava – Vlaštovičky IČO 25386620 | Tel.: e-mail: | 553628776 info@benefit.cz |
| Výrobce technologie: | EKO Pardubice s.r.o. Holandská 467 Pardubice 21 IČO 27491218 |  |  |

| Správce vodního toku: |  | Tel.: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provozovatel kanalizace: |  | Tel.: |  |

| Osoby pověřené údržbou |
| --- |
| Odpovědný pracovník: |  | Tel.: |  |
| Zástupce: |  | Tel.: |  |

|  | Příjmení a jméno: | Funkce: | Telefon: | Poučen dne: | Popis pracovníka: | Školil: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

| Servisní organizace |
| --- |
| Smluvní servisní organizace: |  |
| Kontaktní osoby: |  | Tel.: |  |
|  |  | Tel.: |  |

| Důležité kontakty |
| --- |
| Provozovatel kanalizace: |  | Tel.: |  |
| Hasičský záchranný sbor ČR: |  | Tel.: |  |
| Zdravotnická záchranná služba: |  | Tel.: |  |
| Statutární orgán: |  | Tel.: |  |
| Policie ČR: |  | Tel.: |  |
| Územní hygienik: |  | Tel.: |  |
| Orgány krizového řízení: |  | Tel.: |  |
| Složky integ. záchr. systému: |  | Tel.: |  |

| Parametry odlučovače ropných látek: |
| --- |
| Typ: | AF-KB-x,xx-100NS |
| Materiál: | vodostavební ŽB dimenzován pro tř. zatížení D 400 kN |
| Jmenovitá velikost (NS): | xx |
| Třída: | I |
| Hydraulické zatížení Qmax: | xx l/s |
| Ukazatel cnel: | x,xx mg/l |
| Objem lapáku kalu: | x,xx m3 |
| Objem celkový: | x,xx m3 |
| Skladovací kapacita lehkých kapalin: | x,xx m3 |
| Přítok DN : | xxx mm | Odtok DN : | xxx mm |

| Údaje o recipientu - maximální povolené hodnoty pro vypouštění čištěných vod: |
| --- |
| Zaústění do: |
| Název toku: |  | Průtok Q355 : | l/s |
| Kanalizační řád (stoka): |  | DN: | mm |
| Limitní hodnoty pro zaústění do recipientu: |
| Průtok Qmax: | l/s |
| Ukazatel cnel: | mg/l |

| Schvalující statutární orgán provozního řádu (vodoprávní úřad): |
| --- |
| Vyjádření statutárního orgánu: |
| Schválil: |  | Datum schválení: |  |

1. Základní údaje

Charakteristika zařízení

Odlučovač ropných látek (ORL) typové řady GSO je určen k čištění odpadních vod z komunikací, parkovišť, zpevněných odstavných ploch a stáčišť ropných látek. ORL není určen pro čištění vod obsahujících emulze ropných látek tzn. například vody z mycích stanic s použitím mycích prostředků. Hlavním konstrukčním prvkem jsou desky a stěnové prvky z polypropylenu (PP) – strukturně lehčeného. U provedení „B“ je plášť z železobetonu.

Použitá technologie

Odstranění ropných látek (lehkých kapalin) z vody. Ropné látky s výjimkou vysoce stabilních emulzí jsou odstraňovány koalescencí na polyamidových třískách, gravitačním oddělením a separací ropné fáze sorpcí na selektivním textilním sorbentu, příp. (po zpracování biozóny) také biodegradací uhlovodíků. Četnost a uspořádání vnitřní technologie je odvislá od požadované účinnosti čištění.

Popis funkce

Voda s obsahem ropných látek přitéká do sedimentačního prostoru přes příčnou koalescenční sekci 1 se sdruženou funkcí deemulgace a usměrněním průtoku. Pevné sunuté a suspendované látky se usazují v sedimentačním prostoru. Ropné látky vystupují k hladině a jsou unášeny vodou vystupující z odlučovacího prostoru přes přelivnou hranu sběrného žlabu do koalescenční sekce 2. Gravitací odloučené ropné látky se shromažďují na hladině sběrné šachty za koalescenční sekcí 2, odkud jsou těženy. Voda prostá lehkých kapalin odtéká ode dna sběrné šachty troubou pod sorpční jednotku, kde je dočištěna na deklarované parametry. Po průtoku sorpcí vyčištěná voda odtéká přes prostor havarijního uzávěru do výstupní (vzorkovací) šachty a dále potrubím do recipientu. Popsaná funkce odpovídá odlučovačům s účinností čištění cnel do 0,34 mg/l. U ostatních účinností je funkce obdobná.

Při maximálním hydraulickém zatížení stoupne hladina v ORL až nad kótu přelivné hrany odlehčení a gravitací vyčištěná voda odtéká odlehčovací trasou pod nornou stěnou přes přeliv odlehčení do výstupní šachty a do recipientu. Ropné látky zůstávají zadrženy na hladině sedimentační sekce. Po opětném poklesu hladiny jsou lehké kapaliny odvedeny sběrným žlabem na koalescenci a sorpci.

2. Provozní řád

Provozní řád je nutno aplikovat na místní podmínky a zakomponovat do provozního řádu vodního hospodářství ve smyslu TNV 75 69 11 „Odvětvová technická norma vodního hospodářství“.

Provozovatel je povinen:

- Zpracovat a nechat schválit (příslušným vodohospodářským orgánem) provozní řád.

- Prostřednictvím osoby určené a proškolené nebo odborné firmy, provádět předepsané kontroly a údržbu.

- Vést provozní deník a zaznamenávat provedené úkony a údržbu.

- Zabezpečovat odběry a vyhodnocení vzorků podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu.

## A) Všeobecné pokyny

Obsluha je povinna dodržovat pokyny  Provozního řádu a pokyny dodavatele, výrobce a servisní organizace zapsané v provozním deníku. Řády a pokyny neomezují povinnosti vyplývající z pracovněprávních a ostatních zákonů a předpisů.

### B) Pokyny pro obsluhu

#### Uvedení odlučovače do provozu

Odlučovač musí být vždy před uvedením do provozu naplněn vodou.

#### Pravidelná činnost obsluhy

Obsluha pravidelně zajišťuje tyto úkony:

- Pravidelná kontrola odlučovače 1x za týden u odlučovačů silně zatížených (v dílenských provozech,

myčkách apod.).

- Pravidelná kontrola 1x za měsíc (minimálně 1 x za ½ roku) u odlučovačů v běžném provozu

(parkoviště, komunikace apod.).

- V intervalech nejvýše 5 let musí být odlučovací zařízení vyprázdněno (vodu odčerpávat ze všech

komor zároveň) a podrobeno generální technické kontrole prověřující těsnost a stavební stav.

- Kontrola po mimořádné události (požár, autonehoda s velkým únikem provozních kapalin, povodeň,

obleva apod.).

- Kontrola celkového stavu zařízení, zejména bezpečného uzavření vík vstupních šachet.

- Kontrola sedimentačního prostoru a měření výšky usazených kalů (provádí se zápichem neostré

měrné tyče do usazenin až ke dnu nádrže). Nános kalů nesmí přesáhnout 30 cm.

- Kontrola vrstvy odloučených lehkých kapalin (provádí se měrným válcem nebo měrnou tyčí). Vrstva

lehkých kapalin ve sběrné šachtě nesmí přesáhnout 15 cm.

- Vizuální kontrola havarijního uzávěru (měrnou tyčí se ověří pohyblivost plováku - tím ověříme

funkčnost ventilu).

- Prověření elektrické signalizace - je-li instalována, přiblížíme k indukčnímu čidlu jakýkoliv kovový

předmět, po tomto musí dojít k zapnutí alarmu.

- Kontrola úplnosti instalovaných bezpečnostních tabulek.

- Při kontrole a údržbě uvnitř odlučovače a v jeho blízkosti je přísně zakázáno používat otevřený

oheň, tepelné zdroje a předměty způsobující elektrický či statický výboj. V těchto prostorech je

nebezpečí exploze výparů a zemních plynů.

- Kontrola provozního deníku a provedení zápisu o zjištěných skutečnostech.

Zjištěné závady je nutné neprodleně odstranit, případně kontaktovat výrobce nebo smluvní servisní firmu!

C) Odpady

Vznik a likvidace odpadů

Při provozu zařízení dochází k odlučování látek, které je nutné likvidovat v souladu s platnými předpisy v rámci odpadového hospodářství provozovatele.

Zatřídění odpadů

Dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů…, se jedná o Nebezpečné odpady (*) podle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech…….

| Skupiny/ Název druhu odpadu | katalogové číslo druhů odpadů |
| --- | --- |
| 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) 13 05 Odpady z odlučovačů oleje |
| Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje | 13 05 01* |
| Kaly z odlučovačů oleje | 13 05 02* |
| Kaly z lapáků nečistot | 13 05 03* |
| Olej odlučovačů oleje | 13 05 06* |
| Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje | 13 05 07* |
| Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje | 13 05 08* |
| 15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochr. oděvy jinak neurčené 15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy |
| Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 15 02 02* |

#### Odvoz a zneškodnění odloučených látek

Provádí, minimálně však jednou za rok, provozovatel nebo odborná firma s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady a poučená výrobcem ORL.

Odborná firma provede odtěžení odloučených lehkých kapalin z hladiny.

#### Odvoz a zneškodnění kalů

Provádí, minimálně však jednou za rok, provozovatel nebo odborná firma s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady a poučená výrobcem ORL.

Odborná firma rozmíchá odloučený kal a celý obsah vytěží.

D) Údržba

#### Údržba koalescenčního filtru

Provádí, minimálně však jednou za ½ roku, provozovatel nebo odborná firma s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady a poučená výrobcem ORL.

Po odčerpání kalů, odborná firma, podle potřeby ostříká koalescenční filtry a prostor ORL tlakovou vodou. Vodu z mytí je nutné odčerpat a ekologicky zlikvidovat.

Údržba sorpčního filtru

Provádí, minimálně však jednou za 2 až 6 měsíců (dle zátěžových podmínek), provozovatel nebo odborná firma s oprávněním k nakládání s nebezpečnými odpady a poučená výrobcem ORL.

Vizuálně zkontroluje stupeň nasycení sorpční náplně. Sorbent se stupněm nasycení mění barvu z původně bílé do hnědé až černé. Při dosažení cca 1/2 sorpční kapacity je nutné náplň vyměnit. Nejprve snižte hladinu v odlučovači (o cca 50 cm) pod spodní rošt sorpční jednotky. Posunem a nadzvednutím vyjměte horní rošt sorpční jednotky. Stávající náplň uložte do předepsané a označené vodotěsné nádoby. Rošt naplňte novou hydrofobní střiží - FIBROILEM, rukou zhutněte a opět doplňte. Potřebné množství střiže v nezhutněném stavu je cca dvojnásobek objemu sorpční jednotky. Hustota FIBROILOVÉ plnění sorpčního filtru je 65 kg/m3. Přiklopením a posunem zajistí horní rošt sorpční jednotky. Použitý a znečištěný FIBROIL je nebezpečným odpadem, musí být předán k likvidaci odborné firmě. Likvidace odpadu musí být evidována dle platných předpisů.

Původní dodávaná náplň je hydrofobní sorpční střiží tuzemské výroby - FIBROIL. V případě záměny je nutné kontrolovat a měnit sorbent podle pokynů k danému sorbnetu.

#### Odběr vzorků vody

Na výzvu provozovatele, podle harmonogramu určeného v povolení s nakládáním s vodami, provádí autorizovaná laboratoř.

Odběr vzorků je spojen s měřením průtoku. Měření a odběr provádí předepsanými postupy pracovník autorizované laboratoře.

#### Zimní provoz

Zařízení je zpravidla uloženo pod niveletou kanalizace v nezámrzné hloubce a zimní provoz nevyžaduje zvláštní opatření. Zařízení je vhodné kontrolovat po tání sněhu a oblevách.

## E) Bezpečnostní opatření

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ORL smí obsluhovat a udržovat osoba starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilá, zaškolená a poučená. Obsluhovatel musí být uveden v provozním deníku, ve kterém je uveden záznam o jeho zaškolení.

### Obecně

Bezpečnostní a hygienické předpisy musí být zveřejněny na viditelné vývěsce, včetně telefonních čísel a adres, na které se obsluha obrací v tísni:

- nadřízený pracoviště

- statutární orgán

- hasiči

- záchranná služba

- servisní organizace

### Bezpečnost práce

- Otevřené šachtice musí být zajištěny proti pádu osob, nejlépe přítomností dalšího pracovníka.

- Toto platí zejména v případě, že jeden pracovník vstupuje do odlučovače.

- Při vstupu do zařízení hrozí nebezpečí výskytu jedovatých či výbušných  plynů a par. V zařízeních uložených pod úrovní terénu a pracujících s vodou často bývá nedostatek kyslíku. Vzdušný kyslík může být vytlačen jinak neškodným CO2, hrozí udušení.

- Při vstupu do zařízení je nutné zabezpečit:

  - Informovat nadřízené a spolupracovníky o zamýšlené práci

  - Dozor dalším poučeným pracovníkem, který do zařízení nevstupuje

  - Upoutání pracovníka vstupujícího do zařízení lanem

POZOR!  Nepodceňujte tato opatření. Úrazy včetně smrtelných úrazů z udušení

na otrávení jsou časté. Příčinou bývá zanedbání a podcenění  základních

bezpečnostních pravidel.

  - Před vstupem proveďte nucené odvětrání prostoru odlučovače nejlépe ventilátorem

  - Vytipovat a ověřit nejbližší místo či telefon pro rychlé přivolání pomoci

  - Při práci je nutné používat vhodný oděv, gumové rukavice a ochranu zraku

  - Odpadní vody mohou být zdrojem infekcí a nákazy, při manipulaci s vodou, kalem, odloučenými tuky je nutno zacházet maximálně opatrně

  - V případě zranění, včetně sebemenší oděrky je nezbytné ránu ošetřit a desinfikovat, nejlépe vyhledat odbornou pomoc

  - Po práci je nutné ruce a části těla, které mohly být potřísněny odpady omýt teplou vodou a mýdlem, případně ošetřit vhodným regeneračním krémem

### Požární bezpečnost

ORL odlučuje ropné látky včetně benzínu a látek s nízkým bodem varu. Tyto látky je velmi obtížné smyslově rozpoznat a identifikovat. Nebezpečnost je podmíněna mnoha faktory včetně teploty. Při charakteru, zejména veřejných ploch nedokážeme vyloučit úniky těkavých látek a následně přítomnost nebezpečných výbušných  par. V každém případě je nutné pracovat velmi obezřetně a dodržovat bezpečnostní zásady.

- V ORL a jeho blízkosti je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.

- Svítilny a nářadí musí být v nevýbušném provedení (hliníkové a plastové lopaty, ocelové nářadí musí být potaženo vrstvou mědi atd.)

- Do ORL se nesmí vstupovat s mobilním telefonem či jiným zařízením, které může způsobit zapálení plynů a následnou explozi.

- Nelze používat oděvy, které indukují statickou elektřinu (silonové bundy…)

- Do prostoru ORL nesmí vstupovat osoby, které tam nepracují a nejsou řádně poučeny. Stejné zásady platí i pro osoby pohybující se v okolí ORL.

Kaly, sorbenty a odloučené kapaliny jsou hořlaviny. Jelikož neznáme jejich složení, pracujeme vždy maximálně opatrně a nepodceňujeme nebezpečí požáru.

Při práci je vhodné zajistit preventivní opatření.

- Znát spojení na požární a záchranné jednotky

- Znát umístění hasících přístrojů a umět je použít

- Vytipovat si ústupové cesty a promyslet postupy při požáru či jiné mimořádné události

- Vyhodnotit nebezpečnost pro okolí a vhodný postup varování

### Ekologická bezpečnost

Odloučené látky jsou nebezpečnými odpady, které mohou kontaminovat velké množství vody a půdy. Odpady zneškodňují odborné firmy odpařováním a spálením či ukládáním na zabezpečených plochách k biodegradaci, kde jsou vytvořeny podmínky pro druhy bakterií, které dokáží odpad zpracovat a přetvořit na neškodné substráty. Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č.185/2001 Sb., a pokyny příslušných orgánů životního prostředí v místě provozu. Pohyb odpadů je evidován a kontrolován. Firmy a podnikatelé žádají o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Porušování zásad a pravidel je postihováno Inspekcí životního prostředí.

Doporučujeme předat péči o ORL odborné firmě mající náležité oprávnění, technické a personální vybavení.

### Zakázané manipulace

- Obsluha není oprávněna provádět práce a manipulace, pokud tato nejsou specifikována v Provozním řádu a dalších dokumentech.

- Zakázáno je zejména upravovat ORL za účelem obejití některé funkční částí a provozovat zařízení bez předepsaných náplní.

- Zařízení nesmí obsluha opustit jsou-li otevřeny vstupní šachtice.

- Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti ORL.

- Omývat funkční části v ORL saponáty a jinými tenzidy.

### Bezpečnostní značení

V blízkosti vstupních šachet je nutné osadit následující bezpečnostní tabulky:

- Nebezpečí požáru 				značka NB.3.03	            dle ČSN ISO 3864

- Kouření zakázáno				značka .1.1		dle ČSN ISO 3864

- Zákaz vstupu s otevřeným ohněm 	           značka B.1.2		dle ČSN ISO 3864

- Nápis				                Odlučovač lehkých kapalin – nebezpečí požáru!

## Odborná servisní organizace

Za odbornou servisní organizaci se považuje firma mající příslušné technické a personální vybavení a je oprávněna k nakládání s výše uvedenými odpady. Záruka poskytovaná výrobcem zařízení – EKO Pardubice s.r.o., je podmíněna proškolením servisní firmy a dodržováním zásad pro provádění údržby.

## F) Provozní deník

Provozní deník je veden pro každý odlučovač. V deníku se provádějí tyto záznamy:

Jména a funkce osob pověřených údržbou a osob jim nadřízených.

- Výsledky pravidelné kontroly odlučovače.

- Záznamy o mimořádných událostech (např. požár na odvodňované ploše a použití smáčedel, olejové havárie, povodně).

- Záznamy o provedených opatřeních po mimořádných událostech.

- Záznamy o opravách, servisních úkonech a školení obsluhy.

- Požadavky na rozsáhlejší údržbu a pomoc odborné firmy.

- Záznamy ostatních událostí a souvislostí majících vliv na provoz a funkčnost odlučovače.

Provozní deník musí být na požádání předložen vodohospodářským orgánům, dodavateli, nebo autorizované servisní firmě.

## G) Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace je nezbytná při řešení záručních a provozních problémů. Za součást provozního řádu lze považovat:

- Situace v měřítku 1/200 až 1/500 se zakreslením spojovacích potrubí a vedením ostatních inženýrských síti.

- Půdorys technologického zařízení - hlavních objektů.

- Funkční schéma ORL.

Nedílnou součástí Provozního řádu je Provozní deník.

Zpracováno dle čl. 10 ČSN 75 6551.

## Funkční schéma ORL – varianta s účinností cnal do 0,34 mg/l