PROVOZNÍ ŘÁD ODLUČOVAČE TUKŮ OT1/2-P

| Projektant: |  | Tel.: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel stavební části: |  | Tel.: |  |
| Dodavatel technologie: | Benefit stavební prvky s.r.o. Jarkovická 102/10, 746 01 Opava – Vlaštovičky, CZ IČO 25386620 | Tel.: e-mail: | 553628776 info@benefit.cz |
| Výrobce technologie: | EKO Pardubice s.r.o. Holandská 467 Pardubice 21 IČO 27491218 |  |  |

| Správce vodního toku: |  | Tel.: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provozovatel kanalizace: |  | Tel.: |  |

| Osoby pověřené údržbou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpovědný pracovník: |  |  |  |  |  | Tel.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Zástupce: |  |  |  |  |  | Tel.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příjmení a jméno: | Funkce: |  | Telefon: | Poučen dne: |  | Popis pracovníka: |  | Školil: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Servisní organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Smluvní servisní organizace: |  |  |  |
| Kontaktní osoby: |  | Tel.: |  |
|  |  | Tel.: |  |

| Důležité kontakty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Provozovatel kanalizace: |  | Tel.: |  |
| Hasičský záchranný sbor ČR: |  | Tel.: |  |
| Zdravotnická záchranná služba: |  | Tel.: |  |
| Statutární orgán: |  | Tel.: |  |
| Policie ČR: |  | Tel.: |  |
| Územní hygienik: |  | Tel.: |  |
| Orgány krizového řízení: |  | Tel.: |  |
| Složky integrovaného záchr. systému: |  | Tel.: |  |

| Parametry odlučovače tuků |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. počet pokrmů: | 200 / den |  |  |
| Hydraulické zatížení Qmax: | 2 l/s |  |  |
| Přítok DN : | 150 mm | Odtok DN : | 150 mm |

| Údaje o recipientu - maximální povolené hodnoty pro vypouštění čištěných vod: |  |
| --- | --- |
| Zaústění do: |  |
| Název toku: |  |
| Průtok Q355 : | l/s |
| Kanalizační řád (stoka): |  |
| Limitní hodnoty pro zaústění do recipientu: |  |
| Průtok Qmax: | l/s |
| Extrahovatelné látky: | mg/l |

| Schvalující statutární orgán provozního řádu (vodoprávní úřad): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyjádření statutárního orgánu: |  |  |  |
| Schválil: |  | Datum schválení: |  |

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Charakteristika zařízení

Odlučovač tuků typové řady OT 1 je určen k odstraňování tuků a olejů rostlinného a živočišného původu z odpadních vod v oblasti služeb nebo v průmyslových provozech – např. kuchyně, provozy pro zpracování masa, kostí, klihu, rostlinných olejů, výroba vosků, mýdel a podobně. Podle typu jsou hlavní konstrukční prvky odlučovače z těchto materiálů:

typ OT1/x – KB – vodotěsná samonosná nádrž z vodostevebního betonu, vnitřní přepážky z polypropylenu

typ OT1/x – P – vodotěsná nádrž svařená z PP desek tl. 15 mm

typ OT1/x – S – vodotěsná nádrž svařená z PP stěnových prvků tl. 80 mm

typ OT1/x – OS – vodotěsná nádrž svařená z plastových skruží a desek tl. 15 mm

typ OT1/x – KDP – vodotěsná dvouplášťová nádrž svařená z plastových desek tl. 15 mm s armováním.

Použitá technologie

Odstraňování tuků gravitací (vzlínáním k hladině) a sedimentací pevných látek.

Popis funkce

Odlučovače využívají fyzikálních zákonů, zejména gravitace. Znečištěná voda s obsahem emulgovaných tuků a dalších odpadních organických látek je přiváděna do odlučovače. V odlučovači se značně zpomalí průtok. Po smísení s náplní odlučovače dojde k ochlazení kapaliny. Podíly lehčí než voda (tuky) vzplývají k hladině, kde se hromadí před nornou stěnou. Látky těžší než voda se usazují na dně odlučovacího prostoru před příčnou přepážkou, odkud jsou odtěženy. Systém norných stěn znečištění zachytí a znemožní tak jeho únik do recipientu. Odloučené a zachycené látky se podle potřeby těží.

Účinnost čištění je závislá na době zdržení vody v odlučovacím prostoru (hydraulickém zatížení), na teplotě vody, tj. stupni vychlazení (s vyšší teplotou účinnost klesá) a na koncentraci použitých detergentů (emulgátorů). Rozměry odlučovače a jeho kapacita musí být odvozeny od předpokládaného hydraulického zatížení (velikosti provozovny).

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád je nutno aplikovat na místní podmínky a zakomponovat do provozního řádu vodního hospodářství ve smyslu TNV 75 69 11 „Odvětvová technická norma vodního hospodářství“.

Provozovatel je povinen:

- Zpracovat a nechat schválit (příslušným vodohospodářským orgánem) provozní řád.

- Prostřednictvím osoby určené a proškolené nebo odborné firmy, provádět předepsané kontroly

a údržbu.

- Vést provozní deník a zaznamenávat provedené úkony a údržbu.

- Zabezpečovat odběry a vyhodnocení vzorků podle rozhodnutí vodohospodářského orgánu.

## 1. A) Všeobecné pokyny

Obsluha je povinna dodržovat pokyny  Provozního řádu a pokyny dodavatele, výrobce a servisní organizace zapsané v provozním deníku. Řády a pokyny neomezují povinnosti vyplývající z pracovněprávních a ostatních zákonů a předpisů.

### 1. B) Pokyny pro obsluhu

### 2. Uvedení odlučovače do provozu - odlučovač musí být vždy před uvedením do provozu naplněn vodou.

#### 1. Pravidelná činnost obsluhy

Obsluha pravidelně zajišťuje tyto úkony:

- Pravidelná kontrola odlučovače dle zatížení 1x za týden až 1x za měsíc.

- V intervalech nejvýše 5 let musí být odlučovací zařízení vyprázdněno a podrobeno generální technické kontrole prověřující těsnost a stavební stav.

- Kontrola po mimořádné události (požár, nehoda s velkým únikem tuků či jiných látek, povodeň, obleva apod.).

- Kontrola celkového stavu zařízení, zejména bezpečného uzavření vík vstupních šachet.

- Kontrola sedimentačního prostoru a měření výšky usazených kalů (provádí se zápichem neostré měrné tyče do usazenin až ke dnu nádrže). Nános kalů nesmí přesáhnout 30 cm.

- Kontrola vrstvy odloučených tuků (provádí se měrným válcem nebo měrnou tyčí). Vrstva tuků nesmí přesáhnout 10 cm.

- Kontrola úplnosti instalovaných bezpečnostních tabulek.

- Při kontrole a údržbě uvnitř odlučovače a v jeho blízkosti je přísně zakázáno používat otevřený oheň, tepelné zdroje a předměty způsobující elektrický či statický výboj. V těchto prostorech je nebezpečí exploze výparů a zemních plynů.

- Kontrola provozního deníku a provedení zápisu o zjištěných skutečnostech.

Zjištěné závady je nutné neprodleně odstranit, případně kontaktovat výrobce nebo smluvní specializovanou firmu!

C) Odpady

Vznik a likvidace odpadů

Při provozu zařízení dochází k odlučování látek, které je nutné likvidovat v souladu s platnými předpisy v rámci odpadového hospodářství provozovatele. Odloučené tuky a usazeniny jsou odpadem, s nímž je nutno nakládat podle příslušných předpisů.

| Skupiny/ Název druhu odpadu | katalogové číslo druhů odpadů |
| --- | --- |
| 19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely. 19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |  |
| Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | 19 08 09 |

#### 2. Odvoz a zneškodnění odloučených tuků

Provádí, minimálně však jednou za rok, provozovatel nebo odborná firma s oprávněním k nakládání s uvedenými odpady a poučená výrobcem odlučovače.

Odborná firma provede odtěžení odloučených tuků z hladiny.

#### 3. Odvoz a zneškodnění kalů

Provádí, minimálně však jednou za rok, provozovatel nebo odborná firma s oprávněním k nakládání s uvedenými odpady a poučená výrobcem odlučovače.

Odborná firma rozmíchá odloučený kal a celý obsah vytěží.

Údržba

Údržba odlučovače

Obsluha se omezuje na kontrolu vrstvy odloučených tuků, kontrolu výšky vrstvy usazených kalů a vizuální kontrolu technického stavu zařízení. Po dosažení povolené vrstvy usazených kalů a odloučených tuků, je nutné jejich bezodkladné odtěžení specializovanou firmou.

#### 4. Odběr vzorků vody

Na výzvu provozovatele, podle harmonogramu určeného v povolení s nakládáním s vodami, provádí autorizovaná laboratoř.

Odběr vzorků je spojen s měřením průtoku. Měření a odběr provádí předepsanými postupy pracovník autorizované laboratoře.

#### 5. Zimní provoz

Zařízení je zpravidla uloženo pod niveletou kanalizace v nezámrzné hloubce a zimní provoz neklade zvýšené nároky. Zařízení je vhodné kontrolovat po tání sněhu a oblevách.

## 2. E) Bezpečnostní opatření

## 3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zařízení smí obsluhovat a udržovat osoba starší 18 let, fyzicky a duševně způsobilá, zaškolená a poučená. Obsluhovatel musí být uveden v provozním deníku, ve kterém je veden záznam o jeho školení.

### 1. Obecně

Bezpečnostní a hygienické předpisy musí být zveřejněny na viditelné vývěsce, včetně telefonních čísel a adres, na které se obsluha obrací v tísni:

- nadřízený pracoviště

- statutární orgán

- hasiči

- záchranná služba

- servisní organizace

Bezpečnost práce

- Otevřené šachtice musí být zajištěny proti pádu osob, nejlépe přítomností dalšího pracovníka. Toto platí zejména v případě, že jiný pracovník vstupuje do odlučovače.

- Při vstupu do zařízení hrozí nebezpečí výskytu jedovatých či výbušných plynů a par. V zařízeních uložených pod úrovní terénu a pracujících s vodou často bývá nedostatek kyslíku. Vzdušný kyslík může být vytlačen jinak neškodným CO2, kdy hrozí udušení.

- Při vstupu do zařízení je nutné zabezpečit:

  - Informovat nadřízené a spolupracovníky o zamýšlené práci.

  - Dozor dalším poučeným pracovníkem, který do zařízení nevstupuje.

  - Upoutání pracovníka vstupujícího do zařízení lanem.

POZOR! Nepodceňujte tato opatření. Úrazy včetně smrtelných úrazů

z udušení a otrávení jsou časté. Příčinou bývá zanedbání a podcenění

základních bezpečnostních pravidel.

4.  Před vstupem proveďte nucené odvětrání prostoru odlučovače nejlépe ventilátorem

5.  Vytipovat a ověřit nejbližší místo či telefon pro rychlé přivolání pomoci.

6.  Při práci je nutné používat vhodný oděv, gumové rukavice a ochranu zraku.

- Odpadní vody mohou být zdrojem infekcí a nákazy, při manipulaci s vodou, kalem a odloučenými tuky je nutno zacházet maximálně opatrně.

V případě zranění, včetně sebemenší oděrky je nezbytné ránu ošetřit a desinfikovat, nejlépe

vyhledat odbornou pomoc

Po práci je nutné ruce a části těla, které mohly být potřísněny odpady omýt teplou vodou a

mýdlem, případně ošetřit vhodným regeneračním krémem.

### 2. Požární bezpečnost

Zařízení odlučuje i látky s nízkým bodem varu. Tyto látky je velmi obtížné smyslově rozpoznat a identifikovat. Nebezpečnost je podmíněna mnoha faktory včetně teploty. Při charakteru zařízení nelze vyloučit úniky těkavých látek a následně přítomnost nebezpečných výbušných par. V každém případě je nutné pracovat velmi obezřetně a dodržovat bezpečnostní zásady.

- V odlučovači a jeho blízkosti je zakázáno kouření a používání otevřeného ohně.

- Svítilny a nářadí musí být v nevýbušném provedení (hliníkové a plastové lopaty, ocelové nářadí musí být potaženo vrstvou mědi atd.)

- Do odlučovače se nesmí vstupovat s mobilním telefonem či jiným zařízením, které může způsobit zapálení plynů a následnou explozi.

- Nelze používat oděvy, které indukují statickou elektřinu (silonové bundy…)

- Do prostoru odlučovače nesmí vstupovat osoby, které tam nepracují a nejsou řádně poučeny. Stejné zásady platí i pro osoby pohybující se v okolí odlučovače.

Odloučené kapaliny a tuky mohou být hořlaviny. Jelikož neznáme jejich složení, pracujeme vždy maximálně opatrně a nepodceňujeme nebezpečí požáru.

Při práci je vhodné zajistit preventivní opatření.

- Znát spojení na požární a záchranné jednotky.

- Znát umístění hasicích přístrojů a umět je použít.

- Vytipovat si ústupové cesty a promyslet postupy při požáru či jiné mimořádné události.

- Vyhodnotit nebezpečnost pro okolí a vhodný postup varování.

### 3. Ekologická bezpečnost

Odloučené látky jsou odpady, které mohou kontaminovat velké množství vody a půdy. Odpady zneškodňují odborné firmy odpařováním a spálením či ukládáním na zabezpečených plochách k biodegradaci, kde jsou vytvořeny podmínky pro druhy bakterií, které dokáží odpad zpracovat a přetvořit na neškodné substráty. Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č.125/97 Sb., a pokyny příslušných orgánů životního prostředí v místě provozu. Pohyb odpadů je evidován a kontrolován. Firmy a podnikatelé žádají o souhlas k nakládání s odpady. Porušování zásad a pravidel je postihováno Inspekcí životního prostředí.

Doporučujeme předat péči o odlučovač tuku odborné firmě mající náležité oprávnění, technické a personální vybavení.

### 4. Zakázané manipulace

- Obsluha není oprávněna provádět práce a manipulace, pokud tato nejsou specifikována v Provozním řádu a dalších dokumentech.

- Zakázáno je zejména upravovat odlučovač za účelem obejití některé funkční částí.

- Zařízení nesmí obsluha opustit, jsou-li otevřeny vstupní šachtice.

- Je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm v blízkosti odlučovače.

- Omývat funkční části odlučovače saponáty a jinými tenzidy.

### 5. Bezpečnostní značení

V blízkosti vstupních šachet je nutné osadit následující bezpečnostní tabulky:

- Nebezpečí požáru 				značka NB.3.03	            dle ČSN ISO 3864

- Kouření zakázáno				značka .1.1		dle ČSN ISO 3864

- Zákaz vstupu s otevřeným ohněm 	            značka B.1.2		dle ČSN ISO 3864

- Nápis				                       Odlučovač tuků – nebezpečí požáru!

## 4. Odborná servisní organizace

Za odbornou servisní organizaci se považuje firma mající příslušné technické a personální vybavení a je oprávněna k nakládání s odpady. Záruka poskytovaná výrobcem je podmíněna dodržováním zásad pro provádění údržby.

## 5. F) Provozní deník

Provozní deník je veden pro každý odlučovač. V deníku se provádějí tyto záznamy:

- Jména a funkce osob pověřených údržbou a osob jim nadřízených.

- Výsledky pravidelné kontroly odlučovače.

- Záznamy o mimořádných událostech (např. požár, použití smáčedel, olejové havárie, povodně).

- Záznamy o provedených opatřeních po mimořádných událostech.

- Záznamy o opravách, servisních úkonech a školení obsluhy.

- Požadavky na rozsáhlejší údržbu a pomoc odborné firmy.

- Záznamy ostatních událostí a souvislostí majících vliv na provoz a funkčnost odlučovače.

Provozní deník musí být na požádání předložen vodohospodářským orgánům, dodavateli, nebo autorizované servisní firmě.

## 6. G) Výkresová dokumentace

Výkresová dokumentace je nezbytná při řešení záručních a provozních problémů. Za součást provozního řádu lze považovat:

- Situace odlučovače v měřítku 1/200 až 1/500 se zakreslením spojovacích potrubí a vedením ostatních inženýrských síti.

- Půdorys technologického zařízení hlavních objektů.

- Funkční schéma odlučovače tuků – jde pouze o ilustrativní schéma funkce, konečný tvar zařízení je dán jeho kapacitou a typem dle použitého konstrukčního materiálu viz ad 1. Schéma zařízení.

FUNKČNÍ SCHÉMA